## DT1
Akce : | VS Velká Bíteš
Profese: | Měření a regulace – projekční rozpočet
Položka specifikace
Pozice | Název | Kód | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž+HZS
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
| Práce a dodávky MaR celkem | [5 empty] | 0 | 0
| Práce + dodávky | [5 empty] | 0
VYPLŇ JEDNOTKOVOU CENU POUZE U ŽLUTĚ VYZNAČENÝCH BUNĚK
1 | Dodávky | [5 empty] | 0 | 0
| Rozvaděč MaR – DT-1 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| nástěnný rozvaděč modulový | [5 empty] | 0 | 0
| rozměry cca 4x24modulů (upřesní výrobce) | [5 empty] | 0 | 0
| krytí IP 43/00 | [5 empty] | 0 | 0
| přívod horem | [5 empty] | 0 | 0
| vývod horem | [5 empty] | 0 | 0
| Napájecí soustava: 1NPE 50Hz 230VTN-C-S | [5 empty] | 0 | 0
| Ovládací napětí: 1N-230V AC, 50Hz, 2-24V DC / AC | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Příslušenství rozvaděče | [5 empty] | 0 | 0
| Jistící, ovládací a signalizační prvky, zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd. | [5 empty] | 0 | 0
| Montáž ŘS vč. terminálu | [5 empty] | 0 | 0
| Zkoušky rozvaděče | [5 empty] | 0 | 0
| Podružný materiál | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Řídící systém pro min. 8xAI, 5xDI, 3xAO, 8xDO, RS232, RS485, Ethernet | [5 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| Základní modul Amit AMINI5D (8xAI, 8xDI, 4xAO, 8xDO, RS232, RS485, Ethernet) | ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Aplikační software pro CPU dle počtu datových bodů, vč. oživení a uvedení do provozu | db | hod | 24 |  |  | 0 | 0
2 | Periferie: | [5 empty] | 0 | 0
| Snímač teploty prostorový Sensit NS111A, Ni1000/6180ppm | ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Snímač teploty příložný, Sensit NS141, Ni1000/6180ppm | ks | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Snímač teploty do jímky, Sensit NS121, Ni1000/6180ppm, l=420mm | ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Jímka nerezová, Sensit JS130, G1/2, l=400mm | ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| Snímač zaplavení prostoru Regmet SZ4 | ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Snímač tlaku kapaliny, BD Sensor DMP331, 0-6bar, 4-20mA | ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Manometrická smyčka vč. kohoutu | ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Servpohon pro regulační ventil, ovládání 0-10V, napájení 24VDC, dle typu dodaného ventilu | ks | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| Servpohon pro regulační ventil, ovládání 3-bod, napájení 24VDC, dle typu dodaného ventilu | ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Montážní materiál
3 | Kabely celoplastové | [5 empty] | 0 | 0
| Jy(St)Y 1x2x0,8mm2 |  | m | 150 |  |  | 0 | 0
| Jy(St)Y 2x2x0,8mm2 |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
| CYKY-J 3 x 1,5mm2 |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
| CYA 4mm2 zelená/žlutá |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
0
4 | Ostatní montážní materiál | [5 empty] | 0 | 0
| Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 62/50 s víkem |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
| Krabicová rozvodka IP54 (Bettermann), A8 75x75mm |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| Trubka plastová 8025 D 25 mm |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
| Příchytka 5325 D 25 mm |  | ks | 50 |  |  | 0 | 0
| Ostatní podružný materiál (kabel. pásky, popisovací kabel. štítky, svorky, úchyty, ucpávky…) |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0
0
5 | Hodinové zúčtovací sazby | [6 empty] | 0
| Montáž vč. zapravení prostupů, atd. |  | hod | 60 |  |  |  | 0
| Doprava a přesun |  | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Oživení a zkoušky, zaškolení |  | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | hod | 10 |  |  |  | 0
| Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 |  | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Demontáže, odvoz odpadu |  | kompl | 1 |  |  |  | 0
| Dokumentace (dodavatelská, skutečného provedení) |  | kompl | 1 |  |  |  | 0